9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
	9.1 Заземление переносное ЗПЛ-Техношанс-15-01 №_________ проверено, удовлетворяет требованиям ТУ РБ 101103795.007-2004, признано годным к эксплуатации.
	9.2 Заземление упаковано согласно требованиям технической документации.

	Дата выпуска ___________________

	М П

	Дата продажи ___________________

	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

	Поставки продукции могут осуществляться
	от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:
	в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЛИНЕЙНОЕ
ДЛЯ ВЛ 10 кВ

ЗПЛ-Техношанс-15-01
Комплектация 1
(ЗПЛ-10)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ
	1.1 Заземление переносное линейное ЗПЛ-Техношанс-15-01 (далее – заземление) предназначено для установки на провода воздушных линий сечением от 10 до 240 мм кв. и напряжением до 10 кВ.
	1.2 Заземление может быть установлено с поверхности земли с помощью трех штанг ШЭУ-10-5-6,6, поставляемых дополнительно.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
	Заземление состоит из:
	2.1 трех электроизолирующих штанг с зажимами;
	2.2 заземляющего спуска и закорачивающего медного провода в прозрачной изоляционной оболочке;
	2.3 штанги-струбцины на проводе заземляющего спуска. Напряжения пробоя изолирующей части штанги превышает 40 кВ*.
*информация для справки.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	3.1 Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 15 кВ.
	3.2 Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5% жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.
	3.3. Запрещается эксплуатация заземления в сырую погоду.
	3.4 Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения.
	3.5 При работе с заземлением необходимо использовать диэлектрические перчатки.
	3.6 В процессе эксплуатации испытания заземления не производят. 
	3.7. Средний срок службы заземления составляет 8 лет.
	Если заземление удовлетворяет требованиям п. 3.2 эксплуатация заземления может быть продолжена.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
	4.1 Заземление ЗПЛ-Техношанс-15-01			1 шт.
	4.2. Руководство по эксплуатации				1 экз.
	4.3 Чехол							1 шт.
	4.4 Штанга универсальная электроизолирующая*
	      длиной 6,6 метра ШЭУ-10-5-6,6				3 шт.
	*  Поставляется по согласованию.

5 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
	5.1 Рабочее напряжение, кВ					15
	5.2 Количество пружинящих зажимов, шт.			3
	5.3 Сечение заземляющего провода, мм кв.		             2528
	5.4 Длина закорачивающего провода
	     между зажимами, мм, не менее 				1600
	5.5 Длина заземляющего спуска, мм, не менее		            10000
	5.6 Общая длина заземляющего провода, мм, не менее            13200
	5.7 Масса заземления, кг, не более				6,3
	5.8 Ток термической стойкости, кА
	      при длительности выдержки 3,0 с				3,6

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
	6.1 Заземление при хранении консервации не подлежит.
	6.2 Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
	6.3 Заземление должно быть защищено от воздействия масел, бензина, кислот и щелочей.
	6.4 Утилизация заземления не требует соблюдения специальных правил безопасности.

7 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

	7.1 Заземление переносное ЗПЛ-Техношанс-15-01 драгоценных металлов не содержит.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	8.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ТУ РБ 101103795.007-2004 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в документации.
	8.2 Гарантийный срок эксплуатации заземления – 2 года с момента отгрузки потребителю.
	8.3 Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние которого зависит от условий эксплуатации. При нарушении целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.